Zhodnocení metod pro synchronizaci času v řídicích systémech
instalace SCADA
keepalive_daemon
SCADA editor
Ondřej Ryšavý, Jan Jeřábek, Jan Pacner

---
Cíle
Návrh a realizace měř. prostř.
Portace PTPd na QNX
Měření PTP, NTP
/

---
Měřicí prostředí I.
edge trigger + RS232
flow

---
Měřicí prostředí II.
Přesnost
- zpoždění FITkitu, hierarchie sběrnic, real-time jádra QNX (tick, nice, drivers) => konst.
- GPS PPS => σ = 127.84ns
  Zařízení
- FITkit, Spirent, Cisco 100MBit přepínače
- QNX, NTPd, PTPd (L4), edge_generator, edge_acceptor, edge_collector

---
Měřicí prostředí III.

---
Technologie
NTP
- cca 200us; UTC (leap...)
- L4 (UDP)
- Stratum
- PLL, FLL; kernel discipline
- hodně rozšířený
PTP
- desítky ns; TAI
- L2-L4 (Eth., UDP, PROFINET...)
- boundary, transparent clk
- „servo“ mechanismus (nedefinovaný!)
- málo rozšířený
multicast, unicast
nespolehlivé linky
výpočet zpoždění (PTP master iniciuje, NTP naopak)

---
nezatíženo
1 hrana/s
=> cca
8 min.
Vyhodnocení - rozdíl
PTP
prům. -0.367ms
med. -0.319ms
=> slave zrychluje
hypotézy...
NTP
prům. 59.475ms
med. 64.755ms
PI reg.
=> velký offset

---
nezatíženo
1 hrana/s
=> cca
8 min.
Vyhodnocení - rozdíl
PTP
prům. -0.367ms
med. -0.319ms
=> slave zrychluje
hypotézy...
NTP
prům. 59.475ms
med. 64.755ms
PI reg.
=> velký offset

---
1 hrana/s
=> cca
8 min.
Vyhodnocení – délka periody
PTP
filtrace 2σ (směr. odch.)
prům. [master] 1000.149ms
prům. [slave] 1000.151ms
zátěž: 100% na master
NTP
prům. [master] 1000.128ms
prům. [slave] 1000.269ms
bez zátěže

---
90% load shared line
1 hrana/130s
=> cca
18 hod.
Vyhodnocení – délka periody
PTP
jitter
prům. [master] 130005.261ms
prům. [slave] 130005.261ms
stejné
NTP
prům. [master] 130005.259ms
prům. [slave] 130005.256ms
různé

---
90% load shared line
1 hrana/130s
=> cca
18 hod.
Vyhodnocení – délka periody
PTP
jitter
prům. [master] 130005.261ms
prům. [slave] 130005.261ms
stejné
NTP
prům. [master] 130005.259ms
prům. [slave] 130005.256ms
různé

---
Synchronizace - závěr
demonstrační/měřicí aplikace + HW
PTPd úspěšně portováno
NTP stabilnější (délka periody) v záteži
PTP přesnější, ale citlivější na zátěž (viz. technická zpráva)
výkon syn. prot. závisí především na filtru
Pokračování
další měření
příčiny odchylek
spolupráce s ČVUT (Kalmanův filtr...)

---
Instalace SCADA
UID/GID auto-výběr
soub. rozděleny do logic. podadr.
common
specific_...
=> jednoduchá správa (+ – edit)
žádná QNX licence implicitně
žádné speciální soubory (~ Rlnk ...)
logování
lokální/vzdálená instalace
uninstall (pro systémové soub. - /home/... ponechán)
… (viz README.md)

---
keepalive_daemon
myšlenka HA (period.; redund.)
IP/UDP
daemon [síť]
ms_ha.sh [start; boot]
wrap.sh [SCADA]

---
SCADA editor + dok.
editace konfigurace pro SCADA
části
src2xml.sh
GUI
cfgview.xml
formáty vstupu a výstupu: XML a „src“